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[bookmark: _Hlk46362535][bookmark: _Hlk47464923][bookmark: _Hlk22000923][bookmark: _Hlk148971976][bookmark: _Hlk141954493][bookmark: _Hlk23325252]项目概况
中通服网盈科技有限公司（以下称代理机构）受南通职业大学（以下称采购人）的委托，就南通职业大学1.5P挂壁空调移机项目（二次）组织公开询价，诚邀符合条件的潜在供应商参加，并于2026年8月5日14时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：FW20260023 
2.项目名称：南通职业大学1.5P挂壁空调移机项目（二次）
3.项目类型：服务
4.采购方式：公开询价
5.预算金额：人民币58.5万元。
6.最高限价：人民币58.5万元。响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
7.采购需求：详见询价文件第三章项目需求。
8.合同履行期限：合同签订之日起至2028年8月31日。
9.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足以下规定，并提供声明函：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目的特定资格要求:无。
[bookmark: OLE_LINK11]3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重失信行为记录名单。（响应文件中无需提供材料）
4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
注：在开标现场，将由招标人或招标代理通过“企查查或天眼查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
三、获取采购文件
1.时间：自本询价公告发布之日起至2026年08月05日14时30分。
2.地点：南通职业大学采购与招标信息网。
3.方式：自行下载
四、响应文件提交
1、响应文件接收截止时间：2026年08月05日14时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。
2、响应文件递交地址：南通职业大学（青年中路89号）主楼1401室，如有变动另行通知。
五、开启
时间：2026年08月05日14时30分（北京时间）。
地点：南通职业大学（青年中路89号）主楼1401室，如有变动另行通知。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目不收取询价保证金，采购文件中涉及询价保证金的事项，均按免收保证金。
2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目询价文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。
3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、联系方式
1、采购人信息
名    称：南通职业大学
地    址：江苏省南通市青年中路89号
联 系 人：徐老师
联系方式：13962958530
2、采购代理机构信息
名称：中通服网盈科技有限公司
地址：南通市崇川区环城南路11号电信陈列馆505室
联系人：吴国锋
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：15851254859 
3、项目联系方式
联系人：吴国锋
电话：15851254859 
[bookmark: _Toc363573854]
第二章 供应商须知
一、说明
1.本询价文件仅适用于采购人组织的询价采购活动。
2.询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本询价文件的解释权属于采购人。
4.供应商在知道或应当知道本项目询价通知及询价文件中的所有内容：供应商获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问。未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5.供应商应认真审阅本询价文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交询价响应文件，或者询价响应文件没有对询价文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与询价。
6.询价文件项目需求提供的可能涉及的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在竞标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
7.本采购文件内所称的“以上”“以下”“内”“以内”，包括本数；所称的“不足”“少于”，不包括本数。
二、询价文件的获取
详见询价公告。
三、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1.采购人、采购代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2.询价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通职业大学采购与招标信息网和江苏招标采购服务平台发布的信息为准。
3.采购人、采购代理机构对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。
4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在首次提交询价响应文件截止日3天前，发布补充说明、澄清或修改。不足3日的，应当顺延首次提交询价响应文件截止之日。
5.除非采购人、采购代理机构以书面、公告的形式对询价文件作出澄清、修改、补充并通知供应商，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6.采购单位视情组织答疑会。如产生答疑并对询价文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知供应商。
四、询价项目涉及的现场勘察
1.本项目有意愿参与本项目投标响应的单位，请在开标截止时间前联系采购人勘察现场。
2.采购文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交日前自行实地查看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件所需的信息。勘查现场如有费用产生，由供应商自行承担。
3.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4.潜在供应商为响应本项目谈判而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。
5.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。
五、询价响应文件的组成及装订
1.询价响应文件相关内容见本询价文件第八章。
2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经过供应商法人代表或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章。
六、询价响应文件的份数、签署和退还
1、响应文件组成由：①资格审查文件、②报价响应文件共2部分组成
2.询价响应文件均为一式叁份，其中一份“正本”和贰份“副本”。
3.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
4.本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，需单独密封提交。
5.询价响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。
6.询价程序顺利进行后，所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。
七、询价响应文件的密封及标记
1.供应商须将本项目询价响应文件：密封。
2.密封后，应在密封件上明确标注询价项目名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。
八、询价响应报价
1.本项目不接受任何有选择的报价。
2.询价报价均以人民币为报价的货币单位。
3.询价报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条的规定。
4.询价响应报价包括：供应商报价应包括采购范围内的全部内容，供应商应结合本单位及本项目实际情况，充分考虑市场现状，报价为供应商所投服务的全费用报价。报价的范围：为含税全包价，包括完成本项目所需的服务费、维护费、人员薪酬、利润、税费等全部费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。 
5.本次询价采购活动项目的响应报价为一次报价。询价响应成交后，成交供应商（以下称为成交人）的报价即为成交价。供应商必须充分了解采购人的特殊情况，熟悉采购人的各项管理要求，充分知悉进出现场难度、服务复杂程度、服务工效较低等问题，一旦成交任何提出影响服务费用的要求都不被采购人接受。 
6.如因采购人实际需求，供货数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，综合单价不变。
7.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。
九、联合体
本项目不接受多个供应商组成联合体参与询价响应。
十、询价响应文件的有效期
1.从询价响应文件接收截止之日算起，60个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
2.在特殊情况下，采购代理机构可与询价响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的询价响应供应商不能修改询价响应文件。拒绝接受延期要求的询价响应供应商的投标将被拒绝。
十一、询价费用
1.招标代理费：本项目招标代理费收取标准以成交价为基准，乘以招标代理收费费率，由成交人支付，供应商综合考虑在报价内（不单列）。
招标代理收费费率标准：
	成交金额
	招标代理收费费率

	20万元（不含）以下
	固定3000元

	20万元（含）-50万元（含）
	0.8%

	50万元(不含)-400万元(含)
	0.75%

	400万元(不含)-1000万元(含)
	0.55%

	招标代理费最低保底收费3000元，超过15000元按15000元计收


代理费定标后由成交人支付给代理机构。因成交人原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。
2.工本费：200元/份，供应商确定参与本项目响应后再进行费用缴纳，售后不退。
工本费交纳方式：采用银行电汇、网上银行汇款（不接受现金），使用单位账户，账户名称与投标人单位名称一致。
户    名：中通服网盈科技有限公司 
开户银行：招商银行股份有限公司南京城北支行
账    号：75594024621070100006689 
注：代理机构于投标截止时间前，对投标人工本费缴纳情况进行核查，未按以上方式缴纳不予认可。
十二、履约保证金
成交人需于成交后签订合同前缴纳履约保证金，金额为成交价的5%，履约保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式提交（若履约保证金采用保函形式提交的，保函担保有效期开具时间为合同约定工期基础延长一个月），逾期视为成交人自动放弃成交资格，采购人有权按照相关程序另行确定成交人。成交人在按要求保质保量的完成该项目，合同期满并无质量问题，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。
发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，成交人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交人还须承担相应的法律赔偿责任。b.成交人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失。不足的部分成交人另外补齐。
十三、货物和服务的追加、减少和添购。
采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
十四、未尽事宜
无


[bookmark: _Toc363573855]
第三章 项目需求
[bookmark: _Toc29437]项目属性：服务类
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
本章采购需求中加“★”条款为实质性响应条款，供应商不得负偏离响应，如负偏离响应认定为无效响应文件。
（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等。
（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。
其内容包含但不限于以下内容：
一、项目概况
本项目为南通职业大学1.5P挂壁空调移机项目（二次）
项目数量统计及要求：
	序号
	项目
	预估
数量
	单位
	地点

	1
	1.5P挂壁空调移机（拆卸、运输）
	1300
	套
	拆卸后统一放置至学校指定地点。

	2
	第一批安装
1.5P挂壁空调移机（含打孔、安装）
	200
	套
	安装至青年路校区主楼、六角楼

	
	
	328
	套
	安装至钟秀校区8号楼、9号楼宿舍、配电间、办公区域等。

	3
	第二批安装
1.5P挂壁空调移机（含打孔、安装）
	772
	套
	学校指定地点安装

	4
	老铜管、空调内外机信号连接线回收
	1300
	套
	拆卸的旧铜管、空调内外机信号连接线由投标方折价回收。


特别说明：
1.本技术要求适用于南通职业大学1.5P挂壁空调移机项目（二次），成交人需确保移机后空调设备恢复原有制冷/制热功能，运行参数符合出厂标准，且安装牢固、排水顺畅。应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2025）及国家现行相关规范标准。
2.具体数量、施工难度供应商须自行勘察,费用包干,中标后，不做增项；根据实际中标单位所报单价分批分期按实结算。
 3.老铜管、空调内外机信号连接线按照安装数量分批回收。
二、服务要求
★1.服务期：
项目1：1300套空调拆卸并运输任务，自合同签订之日起 10日内完成。
项目2：第一批安装，合同签订日起30日内完成。如有变化另行通知。
项目3：第二批安装，待楼宇改造结束后安装，具体时间另行通知。
2.在服务期间，供应商应积极配合采购人做好相应协调工作，文明施工、防尘防噪。供应商工作人员应服从安排，在规定时间、规定工作区域内完成相关作业。
3.拆卸设备要按照行业要求及标准进行施工，设备拆卸后要求不影响二次安装。外机、内机完全分离。机组拆卸要求制冷剂回收，拆卸的内外机应做好保护，内外机及铜管各连接螺口电工胶带密封、机组搬运时注意丝纹的保护，支架随设备进行迁移。对暂未回收的连接线和铜管要盘好捆扎起来。
4.所有设备运往青年路校区及钟秀校区指定的安装地点和暂存地点，运输过程中，要对设备做好保护措施。
5.故障机组须由招标方确认统一处理，放置指定地点。
6.按照招标方指定位置安装到位，并注意做好墙面整洁及周边卫生。空调孔位（如有）、安装位置布局合理。安装时要符合壁挂空调安装技术要求及标准，确保空调正常运转。自验收合格之日起维保2年。
7.具体拆运、安装地点：从青年路校区大学生公寓移机1300台（大学生公寓空调拆运1300台（地点：大2、大3、大6、大9、大10、办公点），移至校内（教室）和钟秀校区（宿舍、办公室等区域），以便保障师生基本教学和生活需要。第一批安装地点：青年路校区：主教学楼装135台，六角楼装65台；钟秀校区：8号楼61台、9号楼118台、办公区域及辅房等楼宇130台；第二批安装地点：根据楼宇改造情况分批安装：钟秀普1、钟秀专家楼、地科楼、综合楼、物理楼、老图书馆等楼宇。
    8.最终以拆运、安装实际数量分批分期结算（实际数量*单价=实际结算金额）。
三、 技术要求
1. 移机前准备与勘察。现场勘察：施工前需对每台待移机空调的型号、制冷剂种类（R22/R410A/R32）进行记录。需确认新安装位置是否具备电源条件（电压、插座容量）、墙体承重能力及排水条件。
★2.人员与资质：施工人员需持操作证，高空作业人员必须持证上岗并佩戴安全带，单台安装作业人员不得少于2人。
供应商须配备不少于8名现场作业人员，所有人员均须持有有效的特种作业操作证。“高处作业”、“低压电工作业”、“焊接作业”三种类别证，现场作业人员每人至少持有1种作业证，全部人员所持证书须同时涵盖上述三类作业。（提供证书及供应商为其缴纳2026年1月以来任意一个月的社保记录证明复印件并加盖公章）
3. 拆机工艺要求。制冷剂回收（收氟）：拆机前必须将空调冷剂完全回收至室外机，防止氟利昂排放污染环境及影响制冷效果（移机产生的制冷剂加注由成交人承担）。
管道拆卸与保护：拆卸连接管道时，必须使用封帽或胶带将铜管端口、室内机及室外机阀门接口密封，防止灰尘、水分进入系统导致冰堵或压缩机损坏。
电气拆卸：拆卸电源线及信号线前，必须在接线端子处做好标记，防止移机后接线错误导致压缩机反转或控制失灵。
4.运输与保护。运输过程中严禁碰撞室内机塑料外壳及室外机换热翅片。连接铜管需盘绕整齐，不得出现死折或压扁现象，否则需更换新管。
5.重新安装工艺要求。安装位置与固定：室外机安装架必须牢固固定在墙体或地面上，采用不锈钢膨胀螺栓。安装架承载能力应不低于空调机组自重的4倍。室内机需水平安装，冷凝水排水管侧应略有坡度（坡向排水口），确保冷凝水排放顺畅，严禁倒坡，冷凝水管接入指定雨水管。管路连接与排空：连接管路后，需利用制冷剂气体排空法或真空泵抽真空（如有R410A系统必须使用真空泵抽真空），排除管内空气，严禁直接开启阀门排空，以免影响制冷效果。保温与密封：重新包扎保温棉，确保铜管无裸露。管道穿墙孔洞需用油泥或发泡剂封堵严密，防止雨水渗入和异物进入。
6. 调试与验收。试运行：安装完成后，开机运行15-30分钟。检测运行电流是否与铭牌额定值相符（偏差不应超过±10%），检测系统低压压力（R22系统约为0.45-0.6MPa，R410A、R32系统约为0.8-1.0MPa）。性能验收：测量室内机进出风口温差（制冷工况下温差应大于8℃），检查室外机阀门及各连接头是否有油渍（检漏），排水管应有冷凝水正常出。
★7.特别说明：
（1）钟秀校区8-9号宿舍楼安装空调时，因公寓床的蚊帐架影响到铜管的穿孔，需将蚊帐杆拆卸后再穿孔，完成空调安装后蚊帐杆需回复原样。如有损坏照价赔偿。
（2）供应商不得擅自折除或损坏拆装空调以外的设施设备，对采购人造成损失的，承担全部赔偿责任。
四、 材料技术参数要求
材料选型需满足安全耐久及环保要求，具体参数如下表：
	序号
	材料名称
	技术参数及要求

	1
	连接铜管
	采用优质磷脱氧无缝铜管（TP2），壁厚需满足耐压要求（如有R410A系统壁厚应大于0.8mm）。管道内壁洁净无氧化，不得有裂纹、起皱。若原管损坏或长度不足，需更换同规格整根铜管，不允许使用焊接短管拼接。

	2
	保温材料
	采用橡塑发泡保温管，难燃B1级。壁厚要求：铜管外径≤12.7mm时，厚度≥15mm

	3
	室外机支架防震
	如有缺少加增防震橡胶垫或减振垫片，减少运行噪音。

	4
	冷凝水管（排水管）
	采用UPVC或PVC-U给水管材，管径≥DN20。室外部分需加装保温，避免夏季管壁结露滴水。

	5
	内外机信号连接线
	电源线规格需满足空调功率需求（参考铭牌电流），不小于2.5mm²国标铜芯线



五、 特别提示（针对校园施工）
1、安全文明施工：校园区域施工需设置围挡和警示标志。移机过程中产生的噪声较大的作业（如打孔、拆室外机）应尽量安排在非工作或非教学时段或周末进行，避免影响正常教学秩序。
2、成品保护：室内施工需对地面、墙壁及家具（如有）进行遮挡保护，施工产生的垃圾需当日清运。
六.成交人应安排具有相应专业技能和经验的技术工人进行现场完成所有事项，并做好高空作业、现场施工等相关安全、文明施工措施，承担整个项目拆卸、运输、安装及维保服务期间的所有安全责任。
七、该项目其他技术、服务等要求；
1.现场踏勘
供应商须对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。经采购人允许，供应商可为勘察目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何费用追加或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
现场勘察时间2026年07月31日-2026年08月04日，上午9:00-11:00，14:00-16:00 （提前预约，非工作日除外）。
现场勘查联系人：徐老师  13962980630；严老师  13861993165
2.付款方式：
（1）根据招标要求完成后，分批验收，分期按实结算。
（2）合同履约金待所有项目完成，合同到期一次性（无息）返还。
3.验收标准：
由采购人组织相关专业技术人员参与分批验收，并出具验收报告，作为分批支付货款的依据。

[bookmark: _Toc182848996]第四章 评审程序和方法

一、采购人委托采购代理机构组织询价
1.询价依据相关法规成立询价小组。
二、开标
[bookmark: _Hlk45420790]1.询价响应供应商不足3家的不得开标。
2.采购代理机构主持开标并记录，及时处理询价响应供应商代表提出的询问或回避申请。
3.开标后询价响应供应商不得撤回投标。
4.开标后，采购人委托询价小组根据询价文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查，合格的询价响应供应商进入评标，参与项目的技术标、价格标询价评审综合环节。
6.资格审查时间：开标后当即开始。
三、评标
（一）评标事项
[bookmark: _Hlk45420967]1.资格审查后符合要求的询价响应供应商不足3家的，不得评标；
2.评标时间：资审后当即开始；
[bookmark: _Hlk45421153]3.采购代理机构负责组织评标工作，并履行相关职责；
4.询价小组负责具体的询价评审事务，并独立履行以下职责：
（1）审查合格询价响应供应商的技术标文件是否实质性响应询价文件要求，并作出评价；
（2）可以要求询价响应供应商对询价响应文件中的有关事项做出解释或澄清；
（3）按询价文件载明的方法推荐成交人名单；
5.询价小组成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。
6.除采购人代表、询价评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与询价评审工作无关的人员不得进入评标现场。
7.有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的商业秘密负有保密责任。
8.询价开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与询价评审无关的其他人（单位）泄露。
9.在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其询价资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
（二）询价程序
1.询价小组依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行询价评审。
2.询价小组将按照询价文件的规定，只对资格审查合格的供应商的询价响应文件进行评审和比较。
3.询价小组根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行询价评审工作。未实质性响应询价文件要求的询价响应文件按无效处理，询价小组应当告知提交询价响应文件的供应商。
4.本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则，依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定本项目询价采购的成交人。
5.对符合资格要求的询价响应供应商的询价技术响应文件的有效性、完整性和响应程度进行比较评审。
6.判定符合采购需求、质量和服务相等的询价响应供应商后，对其报价进行最终判定。
7.本项目最高限价：人民币58.5万元。响应报价超过最高限价的为无效响应文件。
8.询价响应报价最低的推荐为本项目的成交供应商并出具《询价评审报告》。
9.询价评审时，询价小组评委成员对询价评审细则若有争议，由询价小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。询价小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组评委成员应当在询价评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意询价评审报告。
10.对落标的询价响应供应商不做落标原因的解释。
11.推荐成交人的特殊情况处理：询价响应报价按“由低到高”的顺序，推荐排名第一的供应商为成交供应商；报价相同时，抽签确定成交供应商。
（三）出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
询价小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。
四、出现下列情形之一的，作无效询价处理
1.响应文件未按询价文件要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；
2.响应文件的资料有虚报或者谎报的；
3.响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现询价报价的内容；
4.不具备询价文件规定的资格要求的；
5.响应文件有重大漏项或重大不合理的；
6.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
7.报价超过预算价或最高限价的；
8.被认定为低于成本报价竞标的；
9.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性响应要求的；
10.询价小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。
五、有下列情形之一的，视为询价响应供应商串通竞标，其询价无效
1.不同询价响应供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同询价响应供应商委托同一单位或者个人办理询价竞标事宜；
3.不同询价响应供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同询价响应供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5.不同询价响应供应商的询价响应文件相互混装；
六、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1.符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；
2.出现影响采购公正的违法违规行为的；
3.因重大变故，采购任务被取消的；
4.询价小组可以认定为废标的其他情况。
七、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关部门。
八、成交通知
《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任，且《成交通知书》是本项目采购合同的组成部分。


[bookmark: _Toc94585343][bookmark: _Toc363573858]第五章 合同主要条款
[bookmark: _Toc363573859]主要包括：交货期或项目工期、交货地点或施工（安装）地点、保修期及售后服务要求、安装调试要求和验收要求、付款方式、履约保证金、惩罚条款、其他条款或条件。
一、项目内容：南通职业大学1.5P壁挂空调移机项目
二、项目数量及金额
	序号
	项目
	数量
	单位
	单价（元/套）
	地点

	1
	1.5P挂壁空调移机（拆卸、运输）
	
	套
	
	拆卸后统一放置至学校指定地点。

	2
	第一批安装
1.5P挂壁空调移机（含打孔、安装）
	
	套
	
	安装至青年路校区主楼、六角楼

	
	
	
	套
	
	安装至钟秀校区8号楼、9号楼宿舍、配电间、办公区域等。

	3
	第二批安装
1.5P挂壁空调移机（含打孔、安装）
	
	套
	
	学校指定地点安装

	4
	老铜管、空调内外机信号连接线回收
	
	套
	
	拆卸的旧铜管、空调内外机信号连接线由投标方折价回收。


特别说明：
1.本技术要求适用于南通职业大学1.5P挂壁空调移机项目（二次），乙方需确保移机后空调设备恢复原有制冷/制热功能，运行参数符合出厂标准，且安装牢固、排水顺畅。应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2025）及国家现行相关规范标准。
2.具体数量、施工难度乙方须自行勘察,费用包干,中标后，不做增项；根据实际乙方所报单价分批分期按实结算。
 3.老铜管、空调内外机信号连接线按照安装数量分批回收。
三、施工要求
1.服务期：
项目1：1300套空调拆卸并运输任务，自合同签订之日起 10日内完成。
项目2：第一批安装，合同签订日起30日内完成。如有变化另行通知。
项目3：第二批安装，待楼宇改造结束后安装，具体时间另行通知。
2.在服务期间，乙方应积极配合甲方做好相应协调工作，文明施工、防尘防噪。乙方工作人员应服从安排，在规定时间、规定工作区域内完成相关作业。
3.拆卸设备要按照行业要求及标准进行施工，设备拆卸后要求不影响二次安装。外机、内机完全分离。机组拆卸要求制冷剂回收，拆卸的内外机应做好保护，内外机及铜管各连接螺口电工胶带密封、机组搬运时注意丝纹的保护，支架随设备进行迁移。对暂未回收的连接线和铜管要盘好捆扎起来。
4.所有设备运往青年路校区及钟秀校区指定的安装地点和暂存地点，运输过程中，要对设备做好保护措施。
5.故障机组须由甲方确认统一处理，放置指定地点。
6.按照甲方指定位置安装到位，并注意做好墙面整洁及周边卫生。空调孔位（如有）、安装位置布局合理。安装时要符合壁挂空调安装技术要求及标准，确保空调正常运转。维保2年。
7.具体拆运、安装地点：从青年路校区大学生公寓移机1300台（大学生公寓空调拆运1300台（地点：大2、大3、大6、大9、大10、办公点），移至校内（教室）和钟秀校区（宿舍、办公室等区域），以便保障师生基本教学和生活需要。第一批安装地点：青年路校区：主教学楼装135台，六角楼装65台；钟秀校区：8号楼61台、9号楼118台、办公区域及辅房等楼宇130台；第二批安装地点：根据楼宇改造情况分批安装：钟秀普1、钟秀专家楼、地科楼、综合楼、物理楼、老图书馆等楼宇。
8.最终以拆运、安装实际数量分批分期结算（实际数量*单价=实际结算金额）。
四、 技术要求
1. 移机前准备与勘察。现场勘察：施工前需对每台待移机空调的型号、制冷剂种类（R22/R410A/R32）进行记录。需确认新安装位置是否具备电源条件（电压、插座容量）、墙体承重能力及排水条件。
2.人员与资质：施工人员需持操作证，高空作业人员必须持证上岗并佩戴安全带，单台安装作业人员不得少于2人。
3. 拆机工艺要求。制冷剂回收（收氟）：拆机前必须将空调冷剂完全回收至室外机，防止氟利昂排放污染环境及影响制冷效果（移机产生的制冷剂加注由施工方承担）。
管道拆卸与保护：拆卸连接管道时，必须使用封帽或胶带将铜管端口、室内机及室外机阀门接口密封，防止灰尘、水分进入系统导致冰堵或压缩机损坏。
电气拆卸：拆卸电源线及信号线前，必须在接线端子处做好标记，防止移机后接线错误导致压缩机反转或控制失灵。
4.运输与保护。运输过程中严禁碰撞室内机塑料外壳及室外机换热翅片。连接铜管需盘绕整齐，不得出现死折或压扁现象，否则需更换新管。
5.重新安装工艺要求。安装位置与固定：室外机安装架必须牢固固定在墙体或地面上，采用不锈钢膨胀螺栓。安装架承载能力应不低于空调机组自重的4倍。室内机需水平安装，冷凝水排水管侧应略有坡度（坡向排水口），确保冷凝水排放顺畅，严禁倒坡，冷凝水管接入指定雨水管。管路连接与排空：连接管路后，需利用制冷剂气体排空法或真空泵抽真空（如有R410A系统必须使用真空泵抽真空），排除管内空气，严禁直接开启阀门排空，以免影响制冷效果。保温与密封：重新包扎保温棉，确保铜管无裸露。管道穿墙孔洞需用油泥或发泡剂封堵严密，防止雨水渗入和异物进入。
6. 调试与验收。试运行：安装完成后，开机运行15-30分钟。检测运行电流是否与铭牌额定值相符（偏差不应超过±10%），检测系统低压压力（R22系统约为0.45-0.6MPa，R410A、R32系统约为0.8-1.0MPa）。性能验收：测量室内机进出风口温差（制冷工况下温差应大于8℃），检查室外机阀门及各连接头是否有油渍（检漏），排水管应有冷凝水正常出。
7.特别说明：
（1）钟秀校区8-9号宿舍楼安装空调时，因公寓床的蚊帐架影响到铜管的穿孔，需将蚊帐杆拆卸后再穿孔，完成空调安装后蚊帐杆需回复原样。如有损坏照价赔偿。
（2）乙方不得擅自折除或损坏拆装空调以外的设施设备，对甲方造成损失的，承担全部赔偿责任。
五、 材料技术参数要求
材料选型需满足安全耐久及环保要求，具体参数如下表：
	序号
	材料名称
	技术参数及要求

	1
	连接铜管
	采用优质磷脱氧无缝铜管（TP2），壁厚需满足耐压要求（如有R410A系统壁厚应大于0.8mm）。管道内壁洁净无氧化，不得有裂纹、起皱。若原管损坏或长度不足，需更换同规格整根铜管，不允许使用焊接短管拼接。

	2
	保温材料
	采用橡塑发泡保温管，难燃B1级。壁厚要求：铜管外径≤12.7mm时，厚度≥15mm。

	3
	室外机支架防震
	如有缺少加增防震橡胶垫或减振垫片，减少运行噪音。

	4
	冷凝水管（排水管）
	采用UPVC或PVC-U给水管材，管径≥DN20。室外部分需加装保温，避免夏季管壁结露滴水。

	5
	电缆及信号线
	电源线规格需满足空调功率需求（参考铭牌电流），不小于2.5mm²国标铜芯线


六、 特别提示（针对校园施工）
1、安全文明施工：校园区域施工需设置围挡和警示标志。移机过程中产生的噪声较大的作业（如打孔、拆室外机）应尽量安排在非工作或非教学时段或周末进行，避免影响正常教学秩序。
2、成品保护：室内施工需对地面、墙壁及家具（如有）进行遮挡保护，施工产生的垃圾需当日清运。
七.乙方应安排具有相应专业技能和经验的技术工人进行现场完成所有事项，并做好高空作业、现场施工等相关安全、文明施工措施，承担整个项目拆卸、运输、安装及维保服务期间的所有安全责任。
八.工程施工结束向甲方申请验收，甲方应及时组织验收。
九.付款方式：
（1）根据招标要求完成后，分批验收，分期按实结算。
（2）合同履约金待所有项目完成，合同到期一次性（无息）返还。
（3）验收标准：
由甲方组织相关专业技术人员参与分批验收并出具验收报告，作为分批支付货款的依据。
十、其他
1.履约保证金
乙方需于中标后签订合同前缴纳履约保证金，金额为中标价的5%，履约保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式提交（若履约保证金采用保函形式提交的，保函担保有效期开具时间为合同约定工期基础延长一个月），逾期视为乙方自动放弃成交资格，甲方有权按照相关程序另行确定乙方。乙方在按要求保质保量的完成该项目，合同期满并无质量问题，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。
发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失。不足的部分乙方另外补齐。
十一、争议处理
合同履行过程中发生争执双方协商解决，协商不成，可提交甲方所属人民法院解决。
十二、其他
1、本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持一份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：南通职业大学             乙方：                            

负责人签字：                   法人代表签字（盖章）：    

日期：                         日期：


安全生产协议
甲方:
乙方:
为了加强安全管理，深入贯彻"安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为合同的必要补充条件:
第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
第二条:甲方承担的安全责任、权利;
(一)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(二)甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚;
(三)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
第三条:乙方的责任、权利;
(一)乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;
(四)乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要
时，人员不得进入工程现场。
第四条:乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到:
(一)高空悬空作业必须系好安全带;
(二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟;
(三)现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;
(四)未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;
(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;
(六)不得在工程现场烧火;
(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;
(八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;
(九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;
(十)使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;
(十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。
第五条:安全责任
(一)本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;
（二)本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
第六条:本协议自签订之日起生效，一式伍份，甲方持肆份，乙方持一份。

甲  方：               （签章）              乙  方：                （签章）
负责人：                                     负责人：                
日  期：                                     日  期：                


第六章  合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照询价文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。所签合同不得对询价文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离询价文件实质性内容的协议。
二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。
三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
六、付款方式详见询价文件第五章。
七、以上项目款的支付不计息。



第七章 质疑与投诉
[bookmark: _Toc363573860]一、质疑的提出
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。
5、以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 未参加采购活动的供应商。
5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：公章：
日期：




质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章 询价响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、报价响应文件两部分组成。请供应商根据本询价文件的要求分别制作、密封响应的材料。
一、资格审查文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）
1.供应商具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函；（格式见附件）
2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖供应商公章）
3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及法定代表人授权委托书；（如有授权，格式见附件）
4.供应商须提供《供应商信用承诺书》；（格式见附件）
5.技术部分偏离表（格式见附件）；
6.商务部分偏离表（格式见附件）；
7.实质性响应条款要求提供的证明材料；（人员证书及社保证明）
8.供应商认为需要提交的其他材料。
注：以上材料如为复印件或扫描打印件均需加盖单位公章。 
特别提醒：资格审查文件所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。
二、报价响应文件
1.报价总表（格式见附件）；
三、电子响应文件（单独装订密封）
电子响应文件的内容为资格审查文件、报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。



（封面）


南通职业大学1.5P挂壁空调移机项目（二次）
项目编号：FW20260023

询价响应文件


对应询价响应文件，相应填写：资格审查文件
报价响应文件









供应商：供应商全称
二〇二六年   月   日


符合规定的声明函

我单位参加       （项目名称）【项目编号：   】的询价活动。现做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                              声明人名称：__________________（公章）

日期：______年       月       日





法定代表人身份证明

        先生/女士， 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                    



	

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件











询价响应单位：（加盖公章）
                                          日期：  年  月  日






法定代表人授权委托书

南通职业大学：
本授权委托书声明：我　（姓名）系　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　（姓名）    为我公司委托代理人，以本公司的名义参加         （项目名称）     【项目编号：    】的询价响应活动。被授权人在开标、评审询价活动、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字或盖章：
被授权人身份证号：
被授权人签字：

询价响应单位：（加盖公章）
                                  日期：  年  月  日

	
被授权人身份证（正、反面）复印件或扫描件










	
供应商为委托代理人缴纳2026年1月以来任意一个月的社保记录证明






供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的招标（采购）交易环境，树立诚信守法的投标人（供应商）形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招投投标（政府采购）等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招投标及采购活动的良好秩序；
四、本单位自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标（采购响应）行为予以限制的情形，自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


询价响应单位：  （加盖公章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
                                                日期：  年  月  日



商务部分偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中，完全响应的，可空白列示。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将依法追究有关责任。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

 供应商全称：        (加盖公章)
  日期：  年  月  日


技术部分偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	服务名称
	招标文件要求的技术部分条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：
1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中，完全响应的，可空白列示。。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将依法追究有关责任。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

 供应商全称：        (加盖公章)
  日期：  年  月  日


报价总表
项目名称：南通职业大学1.5P挂壁空调移机项目（二次）
项目编号： FW20260023
	序号
	项目名称及数量
	预估数量
（套）
	单价
（元/套）
	总价
(元)
	项目完成时间
	备注

	1
	项目1：拆卸、运输
	1300
	
	
	完全响应招标文件要求
	完全响应招标文件要求的付款方式

	2
	项目2：安装（含打孔、新材料配置、安装、调试等）
	1300
	
	
	完全响应招标文件要求
	完全响应招标文件要求的付款方式

	3
	老铜管、空调内外机信号连接线回收
	1300
	
	
	完全响应招标文件要求
	完全响应招标文件要求的付款方式

	最终报价【1+2-3】
（总价）
	大写：                   
小写：               元



           
      供应商全称：        (加盖公章)
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
  日期：  年  月  日
填写说明：
（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。
（2）本项目付款方式是采取分批按实进行结算，供应商报价须充分考虑潜在风险。
  （3）最终报价=分项报价序号1+序号2-序号3，最低价者中标。

1


